协议说明：

协议1：青岛环科

此协议为主动发送，周期为1s/次，以“##”开头，“&&”结尾，每包12字节，中间为2个IEEE754标准浮点数，字节顺序ABCD。

40 40  xx xx xx xx  xx xx xx xx  26 26

示例：40 40 44 28 C5 A5 47 5C 53 58 26 26

瞬时流量=675.088L/s		累计流量=56403.34m³

协议2：“九波协议”：

此协议为九波声迪流量计兼容协议，由上位机发送指令“0x11”，下位机应答。具体格式可参考九波协议

示例：

上位机：0x11  （十六进制发送）

下位机：

T=05-03-28 12:29’31”

M =00053821

Q =44.83(21,OK)

含意为：仪表日历钟 = 05 年 03 月 28 日 12 时 29 分 31 秒，累计流量的表底数 =00053821m³，瞬时流量 = 44.83L/S

九波流量计测试截包：

ASCII截包（两组完整）：注意M和Q后面有空格

T=18-01-17 09:41'52"

M =00000001

Q =3.143(21,OK)

T=18-01-17 09:41'53"

M =00000001

Q =3.021(21,OK)

十六进制截包：

54 3D 31 38 2D 30 31 2D 31 37 20 30 39 3A 34 32 27 32 35 22 0A

4D 20 3D 30 30 30 30 30 30 30 31 0A

51 20 3D 32 2E 33 39 33 28 32 31 2C 4F 4B 29 0D 0A 0D

协议3：Modbus-RTU协议

此协议为Modbus-RTU协议，03指令，字节顺序ABCD，每个数据包最多读取45个寄存器。

| 寄存器 | 起始地址 | 数据类型 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40001 40002 | 00 | FLOAT | 瞬时流量 | 实时瞬时流量 单位L/s |
| 40003 40004 | 02 | FLOAT | 表头累计流量 | 实时表头累计流量 单位m³ |
| 40005 40006 | 04 | FLOAT | 液位高度 | 实时液位高度 单位mm |
| 40007 | 06 |  | 备用 |  |
| 40008 | 07 |  | 备用 |  |
| 40009 | 08 |  | 备用 |  |
| 40010 | 09 |  | 备用 |  |
| 40011 | 10 | U16 | 堰槽类型 | 当前堰槽类型 0：巴歇尔槽 1：三角堰 2：矩形堰 |
| 40012 | 11 | U16 | 堰槽参数1 | 巴歇尔槽：喉宽 三角堰时：忽略 矩形堰时：堰口宽b 单位mm |
| 40013 | 12 | U16 | 堰槽参数2 | 巴歇尔槽：忽略 三角堰：堰槽宽B 矩形堰：堰槽宽B 单位mm |
| 40014 | 13 | U16 | 堰槽参数3 | 巴歇尔槽：忽略 三角堰：堰口高p 矩形堰：堰槽高p 单位mm |
| 40015 | 14 | U16 | 液位反向 | 传感器是否反向量程 0：反向 1：正向 |
| 40016 | 15 | U16 | 输入量程 | 传感器量程 单位mm |
| 40017 | 16 | U16 | 输出量程 | 4-20mA模拟量输出量程 单位mm |
| 40018 | 17 | I16 | 零点高度 | 传感器零点校正高度 单位mm 注意：此寄存器为int16型，可能为负数 |
| 40019 | 18 | U16 | 校准参数A | 传感器校准参数A |
| 40020 | 19 | U16 | 校准参数B | 传感器校准参数B |
| 40021 | 20 | U16 | 上次断电时间_年 |  |
| 40023 | 21 | U16 | 上次断电时间_月 |  |
| 40024 | 22 | U16 | 上次断电时间_日 |  |
| 40025 | 23 | U16 | 上次断电时间_时 |  |
| 40026 | 24 | U16 | 上次断电时间_分 |  |
| 40027 | 25 | U16 | 上次断电时间_秒 | 断电时间仅精确到分钟，秒永远为0 |
| 40028 | 26 | U16 | 本次通电时间_年 |  |
| 40029 | 27 | U16 | 本次通电时间_月 |  |
| 40030 | 28 | U16 | 本次通电时间_日 |  |
| 40031 | 29 | U16 | 本次通电时间_时 |  |
| 40032 | 30 | U16 | 本次通电时间_分 |  |
| 40033 | 31 | U16 | 本次通电时间_秒 |  |
| 40034 | 32 |  | 备用 |  |

实例：

上位机：01 03 00 00 00 20 44 12

下位机：

01 03 	40		 44 28  86 D4 		47 62  AA 14 		43 C8  51 D0 		00 00

包头	包长		瞬时流量			累计流量			液位高度			备用

00 00 	00 00 	00 00 		00 02		 01 2C		00 64 		00 C8 		00 00

备用	备用	备用		矩形堰	参数1		参数2		参数3		传感器反向

07 D0		 03 E8 		0F 88		 00 6E 		0F AA 		07 E4		 00 01

输入量程 输出量程 零点高度  参数A	参数B		断电年	断电月

00 02 		00 07		 00 25		 00 00		 07 E4 		00 01 		00 02

断电日	断电时	断电分	断电秒	上电年	上电月	上电日

00 07		 00 26		 00 13		 8E 4C

上电时	上电分	上电秒	校验